## 6.2
Nominelt tverrsnitt I mm^2 | Referanseinstallasjonsmåte jf. Tabell 52B-1
| A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D2 |  | Flerlederkabel |  | Enlederkabel
[13 empty] | To belastede ledere | Tre belastede ledere | To belastede ledere med avstand mellom | Tre belastede ledere I trekant forlegning | Tre belastede ledere, flat forlegning
[17 empty] | Lederene berører hverandre | Avstand mellom
| Antall ledere |  | Antall ledere |  | Antall ledere |  | Antall ledere |  | Antall ledere |  | Antall ledere | [6 empty] | Horisontalt | Vertikalt
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | E | E | F | F | F | G | G
Cu/PVC
1.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 19 | 22 | 18.5 | - | - | - | - | -
2.5 | 19.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 28 | 24 | 30 | 25 | - | - | - | - | -
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 33 | 40 | 34 | - | - | - | - | -
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 48 | 41 | 51 | 43 | - | - | - | - | -
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 64 | 54 | 70 | 60 | - | - | - | - | -
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 83 | 70 | 94 | 80 | - | - | - | - | -
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 110 | 92 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 132 | 110 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 156 | 130 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 192 | 162 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254
Al/PVC
16 | 48 | 43 | 44 | 41 | 60 | 53 | 54 | 48 | 66 | 59 | 63 | 53 | 73 | 61 | - | - | - | - | -
25 | 63 | 57 | 58 | 53 | 79 | 70 | 71 | 62 | 83 | 73 | 82 | 69 | 89 | 78 | 98 | 84 | 87 | 112 | 99
35 | 77 | 70 | 71 | 65 | 97 | 86 | 86 | 77 | 103 | 90 | 98 | 83 | 111 | 96 | 122 | 105 | 109 | 139 | 124
50 | 93 | 84 | 86 | 78 | 118 | 104 | 104 | 92 | 125 | 110 | 117 | 99 | 135 | 117 | 149 | 128 | 133 | 169 | 152
Cu/PEX
1.5 | 19 | 17 | 18.5 | 16.5 | 23 | 20 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 27 | 23 | 26 | 23 | - | - | - | - | -
2.5 | 26 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 | 35 | 30 | 36 | 32 | - | - | - | - | -
4 | 35 | 31 | 33 | 30 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 | 46 | 39 | 49 | 42 | - | - | - | - | -
6 | 45 | 40 | 42 | 38 | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 | 58 | 49 | 63 | 54 | - | - | - | - | -
Al/PEX
16 | 64 | 58 | 60 | 55 | 79 | 71 | 72 | 64 | 84 | 76 | 76 | 64 | 91 | 77 | - | - | - | - | -
25 | 84 | 76 | 78 | 71 | 105 | 93 | 94 | 84 | 101 | 90 | 98 | 82 | 108 | 97 | 121 | 103 | 107 | 138 | 122
35 | 103 | 94 | 96 | 87 | 130 | 116 | 115 | 103 | 126 | 112 | 117 | 98 | 135 | 120 | 150 | 129 | 135 | 172 | 153
50 | 125 | 113 | 115 | 104 | 157 | 140 | 138 | 124 | 154 | 136 | 139 | 117 | 164 | 146 | 184 | 159 | 165 | 210 | 188

## Temperatur
Omgivelsestemperatur i C | Forlagt i luft |  | Forlagt i jord
| PVC | PEX eller EPR | PVC | PEX eller EPR
10 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.07
15 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.04
20 | 1.12 | 1.08 | 1 | 1
25 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.96
30 | 1 | 1 | 0.89 | 0.93
35 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.89
40 | 0.87 | 0.91 | 0.77 | 0.85
45 | 0.79 | 0.87 | 0.71 | 0.8
50 | 0.71 | 0.82 | 0.63 | 0.76
55 | 0.61 | 0.76 | 0.55 | 0.71
60 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.65

## Nærføring
Arrangement (kabler som berører hverandre) | Antall kurser eller flerlederkabler
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20
Bunt I luft på en overflate, innstøpt eller innkapslet | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38
Enkelt lag på vegg, gulv eller uperforert bro | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Enkelt lag festet direkte under himling/tak | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
Enkelt lag på en horisontal perforert bro | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.79 |  | 0.76 | 0.73
Enkel lag på kabelstige, knekter eller lignende | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 |  | 0.79 | 0.78

## Formler
Enfase | 48
#DIV/0!
Tofase | 48
0
Trefase | 41.5692
0
%
U | U0 | ρ | I (Strøm) | P | l (lengde) | cos ϕL | A
400 |  | 0.018 | 10 |  | 200 | 1 | 1.5